{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Титульный лист","Исходные данные","Результаты"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Титульный лист","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Расчет пропускной способности пружинного полноподъёмного предохранительного клапана по ГОСТ 12.2.085–2017"]
[null,null,null,"для рабочей среды - влажный или сухой насыщенный водяной пар"]
[null,null,null,null,null,"Автор: ","Дмитрий Викторович Лаврентьев"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Эксперт по промышленной безопасности "]
[null,null,null,null,null,null,null,"2021 г"]
[null,null,null,null,null,null,null,"г Уфа"]
[null,null,null,null,null,null,null,"т. 8-917-342-8607"]

{"sheet":"Исходные данные","index":1,"n_rows":9,"n_cols":2,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["абсолютное давление полного открытия клапана, МПа",1.4213]
["абсолютное давление за выходным штуцером клапана, МПа",0.1013]
["наименьшая площадь сечения проточной части седла, мм2",660]
["коэффициент расхода для газа",0.73]
["коэффициент расхода для жидкости",0.4]
["номинальная паропроизводительность, кг/ч",2000]
["степень сухости влажного пара ",1]
["безразмерная массовая скорость при критическом истечении Кп.кр. (по рис.Е.9)",0.63600000000000001]

{"sheet":"Результаты","index":2,"n_rows":12,"n_cols":2,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Температура насыщенного пара перед клапаном, C",{"$f":"('Исходные данные'!B2/(1.06*10^-9))^(1/3.9866)","v":194.76676346435084}]
["отношение абсолютных давлений ",{"$f":"'Исходные данные'!B3/'Исходные данные'!B2","v":7.1272778442271159E-2}]
["показатель адиабаты",{"$f":"1.035+0.1*'Исходные данные'!B8","v":1.135}]
["критическое отношение абсолютных давлений ",{"$f":"(2/(B3+1))^(B3/(B3-1))","v":0.57743040001107337}]
["температура среды на выходе из седла, С",{"$f":"IF(B2>B4, B1*B2^((B3+1)/B3),B1*2/(B3+1))","v":182.45130066918114}]
["плотность среды перед клапаном, кг/м3",{"$f":"('Исходные данные'!B8/(10^6*'Исходные данные'!B2/(461.526*(B1+273)*(-0.0003*'Исходные данные'!B2^3+0.0059*'Исходные данные'!B2^2-0.0616*'Исходные данные'!B2+0.9872)))+(1-'Исходные данные'!B8)/1000)^-1","v":7.2290702167762273}]
["массовая скорость, рассчитанная по модели идеального сопла, кг/(c·м2)",{"$f":"'Исходные данные'!B9*SQRT(10^6*'Исходные данные'!B2*B6)*B8","v":2038.6431638905306}]
["безразмерный коэффициент, характеризующий отличие докритической массовой скорости от критической Kb",{"$f":"IF(B2<=B4,1,SQRT((B3+1)/(B3-1)*(B2^(2/B3)-B2^((B3+1)/B3)))*((B3+1)/2)^(1/(B3-1)))","v":1}]
[]
["пропускная способность клапана, кг/ч",{"$f":"IF(B2<=B4,B7*'Исходные данные'!B5*'Исходные данные'!B4*10^-6*3600,B7*'Исходные данные'!B6*'Исходные данные'!B4*10^-6*3600)","v":3535.9857949048469}]
[]
["абсолютное давление в сечении седла для докритического течения, МПа",{"$f":"'Исходные данные'!B6^2/'Исходные данные'!B5^2*'Исходные данные'!B3+(1-'Исходные данные'!B6^2/'Исходные данные'!B5^2)*'Исходные данные'!B2","v":1.0249779883655468}]